## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 250 | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 | 25 | 10 | 10 | 100 | 100
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Megnevezés | Cím | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | króm | arzén | bromát | tricium | radon | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
|  |  |  | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l
24-0396-063/00001 | 2024. 12. 04. | Élelmiszerbolt - mosdó csap | 2049 Diósd, Sashegyi út 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.3
24-0396-063/00002 | 2024. 12. 04. | Vízműtelep - kerti csap | 2049 Diósd, Homokbánya utca Hrsz:1011/3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.6
24-0397-073/00001 | 2024. 12. 04. | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 2030 Érd, Velencei út 30. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.3
24-0397-073/00002 | 2024. 12. 04. | Öregek Otthona - étkezde | 2030 Érd, Topoly utca 2. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 870 | 0.59 | <0,05 | <0,05 | 2 | 28 | 0.36 | <5,0 | <2
24-0397-073/00003 | 2024. 12. 04. | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 2030 Érd, Iparos utca 2. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.7
24-0397-073/00004 | 2024. 12. 04. | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 2030 Érd, Velencei út 39-41. Hrsz:18778/2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.44 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 6 | 25 | 0.43 | <5,0 | <2
24-0397-073/00005 | 2024. 12. 04. | II. sz. Bölcsőde | 2030 Érd, Edit utca 2. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.3
24-0397-074/00001 | 2024. 12. 09. | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 2030 Érd, Velencei út 39-41. Hrsz:18778/2 | [23 empty] | <2,0
24-0397-074/00003 | 2024. 12. 09. | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 2030 Érd, Törökbálinti út 52. | [23 empty] | <2,0
24-0398-016/00001 | 2024. 12. 04. | Óvoda - konyhai előtér | 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/A | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.2
24-0399-015/00001 | 2024. 12. 09. | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha | 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | <2,0 |  | <2
24-0400-018/00001 | 2024. 12. 04. | Polgármesteri Hivatal - étkező | 2039 Pusztazámor, Munkácsy utca 1. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.3
24-0400-019/00002 | 2024. 12. 09. | Era Elad Élelmiszerbolt - mosdócsap | 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 20. Hrsz:348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | <2,0 | <1,0
24-0401-014/00001 | 2024. 12. 04. | nyomásfokozó - mintavételi csap | 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 2. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.1
24-0402-030/00001 | 2024. 12. 04. | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22.1
24-0402-030/00002 | 2024. 12. 04. | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 29. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23.8 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.49 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 35.1 | 16 | <0,10 | <5,0 | <2
24-0403-034/00001 | 2024. 12. 04. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 83. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.48 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 940 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 4.6 | 29 | 0.22 | <5,0 | <2
24-0403-034/00002 | 2024. 12. 04. | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. | [25 empty] | <2 | <3 | <3 | 0.15 | 0.26
24-0403-034/00003 | 2024. 12. 04. | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 2045 Törökbálint, Baross Gábor utca 1. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.7
24-0403-035/00002 | 2024. 12. 09. | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. | [23 empty] | <2,0